**Annexe 10a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de pré-travail avec baignoire** |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : | Salle de pré-travail |  |  | **BOB01a** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)**  |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Bloc obstétrical | Bloc obstétrical |   |
| **Accès** | Caractéristiques | Dimensions : 120 x 200 cm | Dimensions : 120 x 200 cm | conforme |
|  | Spécificités | Porte à âme pleine | Porte à âme pleine | conforme |
|  | Autre |  |  |   |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m minimum dans chambre | 2,70 m minimum dans chambre | conforme |
|   | Configuration | Fermée | Fermée | conforme |
| **Enveloppe** |   |  |  |   |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | Oui | Oui | conforme |
|   | Occultation | Oui | Oui | conforme |
|   | Nature cloisons |   |   |   |
|   | Autre |   |   |   |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | Cf. exigences générales | Cf. exigences générales | conforme |
| **Revêtements** |   |  |  |   |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E3 C2 | U4 P3 E3 C2 | conforme |
|   | Type | Souple | Souple | conforme |
|   | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Étanche | Peinture résistante à l'humidité | Peinture résistante à l'humidité | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Étanche | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | 1 | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général  |  Chambre : 100 lux pour indirect (commande par gradateur) - veille 5 lux  |  Chambre : 100 lux pour indirect (commande par gradateur) - veille 5 lux  | conforme |
|   | Niveau d'éclairement ponctuel  | 300 lux pour éclairage de soins | non 300 lux pour éclairage de soins | non conforme |
|   | Type d'éclairage | Indirect pour éclairage général + Eclairage de soin orientable | non Indirect pour éclairage général + Eclairage de soin orientable | non conforme |
|   | PC normales | 4 sur gaine multifluides + 4 réparties dans la chambre dont: 1 pour lit électrique + 1 en hauteur (TV hors lot) | 4 sur gaine multifluides + 4 réparties dans la chambre dont: 1 pour lit électrique + 1 en hauteur (TV hors lot) | conforme |
|   | PC ASI administratif  |   |   |   |
|   | PC ASI biomédicales | 3 sur gaine multifluides | 3 sur gaine multifluides | conforme |
|   | Alimentation spécifique | 1 pour auge à eau filtrée + 1 pour équipement baignoire | 1 pour auge à eau filtrée + 1 pour équipement baignoire | conforme |
|   | Autre | Gaine multifluides recevant PC, prises RJ 45, fluides médicaux | Gaine multifluides recevant PC, prises RJ 45, fluides médicaux | conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 2 sur gaine multifluides | 2 sur gaine multifluides | conforme |
|   | Appel malades | 1(Bloc infirmière + Poire appel malades + Phonie + Tirette SdB) | 1(Bloc infirmière + Poire appel malades + Phonie + Tirette SdB) | conforme |
|   | Télévision | 1 RJ45 en hauteur (TV hors lot) | 1 RJ45 en hauteur (TV hors lot) | conforme |
|   | Surveillance vidéo | oui | non | non conforme |
|   | Autre | Distribution de l'heure avec chronomètre | Distribution de l'heure avec chronomètre | conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | E.F., E.C., E.U. | 1 pour baignoire d'accouchement | 1 pour baignoire d'accouchement | conforme |
|   | Autre | Auge à eau filtrée 1 poste | Auge à eau filtrée 1 poste | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
|  | N2O |   | 1 | conforme |
|  | Autre | 1 N2O |   | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |