**Annexe 10c**

**LOCAL: Salle de réa. Nouveaux nés**

ACTIVITE : Salle de réanimation des nouveaux nés  **Code fiche : BOB03**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)**  |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Bloc obstétrical |  |   |
| **Accès** | Caractéristiques | Dimensions : 120 x 200 cm | Dimensions : 120 x 200 cm | conforme |
|  | Spécificités | Portes vitrées ou à âmes pleines avec occulus et à ouverture automatique | Portes vitrées ou à âmes pleines avec occulus et à ouverture automatique | conforme |
|  | Autre |  |  |   |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|   | Configuration | Fermée  | Fermée  | conforme |
|   | Autre | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |   |  |  |   |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | Oui | Oui | conforme |
|   | Occultation | Oui | Oui | conforme |
|   | Nature cloisons |   |   |   |
|   | Autre |   |   |   |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | Cf. exigences générales | Cf. exigences générales | conforme |
| **Revêtements** |   |  |  |   |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E3 C3 | U4 P3 E3 C3 | conforme |
|   | Type | Souple | Souple | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Étanche | Peinture résistante à l'humidité | Peinture résistante à l'humidité | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Étanche | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | 1 | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général  | 300 Lux avec gradateur | 300 Lux avec gradateur | conforme |
|   | Niveau d'éclairement ponctuel  | 600 Lux éclairage de soins par poste, 10 Lux éclairage de veille | 600 Lux éclairage de soins par poste, 10 Lux éclairage de veille | non conforme |
|   | Type d'éclairage | Conforme à la classe ISO, Indirect pour éclairage général et direct pour éclairages de soins | Conforme à la classe ISO, Indirect pour éclairage général et pas direct pour éclairages de soins | conforme |
|   | PC normales | 3 sur gaine multifluides par poste + 3 réparties dans la pièce | 3 sur gaine multifluides par poste + 3 réparties dans la pièce | conforme |
|   | PC ASI biomédicales | 6 sur gaine multifluides par poste | 6 sur gaine multifluides par poste | conforme |
|   | Alimentation spécifique | 1 pour auge chirurgicale | 0 pour auge chirurgicale | non conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 3 sur gaine multifluides par poste + 1 pour télephone mural | 3 sur gaine multifluides par poste + 1 pour télephone mural | conforme |
|   | Appel malades | 1 appel d'urgence infirmière | 1 appel d'urgence infirmière | conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | E.F., E.C., E.U. |   |   |   |
|  | Siphon de sol |   |   |   |
|   | Lave mains | 1 à commande non manuelle sur paillasse bébé | 1 à commande non manuelle sur paillasse bébé | conforme |
|   | Paillasse humide 1 bac | 1 (suspendue) | 1 (suspendue) | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 2 par poste | 2 par poste | conforme |
|  | Vide | 3 par poste | 3 par poste | conforme |
|  | Air médical | 2 par poste | 2 par poste | conforme |
|  | Autre | 1 N2O par poste | 1 N2O par poste | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |