**Annexe 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle d'imagerie interventionnelle** |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : | Salle d'imagerie interventionnelle |  |  | **BOP09** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Bloc opératoire |  |   |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : 160 x 200 cm | dimensions : 160 x 200 cm | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées à commande automatique | Portes à âmes pleines plombées à commande automatique | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|   | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |   |  |  |   |
| Enveloppe verticale | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | Cf exigences générales | Cf exigences générales | conforme |
|   | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | non | Non conforme |
| **Revêtements** |   |  |  |   |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E3 C3 | U4 P3 E3 C3 | conforme |
|   | Type | Souple | Souple | conforme |
|   | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Autre | finition bactéricide, protection murale contre les chocs | finition bactéricide, protection murale contre les chocs | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|   | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|   | Étanche | Oui | Oui | conforme |
|   | Autre | finition bactéricide | finition bactéricide | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | 1 | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général  | 500 lux | 500 lux | conforme |
|   | Type d'éclairage | Conforme à la classe ISO, indirect sur gradateur | Conforme à la classe ISO, indirect sur gradateur | conforme |
|   | PC normales | 4 | 6 | conforme |
|   | PC ASI biomédicales | 6 | 8 | conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 3 | 3 | conforme |
|   | Autre | Distribution de l'heure avec chronomètre - écran de contrôle et de réglage des paramètres de la salle avec interphonie  | Distribution de l'heure avec chronomètre - écran de contrôle et de réglage des paramètres de la salle avec interphonie  | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 2 | 2 | conforme |
|  | Vide | 2 | 2 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
|  | N2O | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |