**Annexe 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Scanner** |  |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : | Salle destinée à la réalisation de scanographies |  | **IMA02-** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pré-requis verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |   |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès 120 x 200 cm et liaison salle de commande 90 x 200  | dimensions : accès 120 x 200 cm et liaison salle de commande 90 x200 | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées |   | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|   | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |   |  |   |   |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | Non | Non | conforme |
|   | Occultation |   |   |   |
|   | Nature cloisons | Protection rayons X : cloisons pleines, cloison vitrée mi-hauteur entre salle de commande et salle de scanner | Protection rayons X : cloisons pleines, cloison vitrée mi-hauteur entre salle de commande et salle de scanner | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle |  Masse du SCANNER 2 500 kg environ sur 2x3m | non |  Non conforme |
| **Revêtements** |   |  |   |   |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|   | Type | Souple | Souple | conforme |
|   | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | oui | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général  | 500 lux | 500 lux | conforme |
|   | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|   | PC normales | 4 | 4 | conforme |
|   | PC ASI administratif  | 1 pour appareillage informatique | 1 pour appareillage informatique | conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 2 | 2 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |