**Annexe 3a**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06a** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis vérifier** | **commentaire(conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 120 x 200 cm,  90 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 120 x 200 cm,  90 x 200 cm pour déshabilloirs | conformee |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conformee |
| **caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conformee |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conformee |
|  | Autre |  |  |  |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conformee |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | pas des Cloisons pleines protection rayons X | conformee |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 | 6 KN/M2 | conformee |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | pas de Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | non conformee |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conformee |
|  | Type | Souple | Souple | conformee |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conformee |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conformee |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conformee |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | oui |  |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | non | non conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux | conformee |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conformee |
|  | PC normales | 4 | 2 | non conforme |
|  | Alimentation spécifique | pour armoire générale radiologie | encourt d'installation |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conformee |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conformee |
|  | Vide | 1 | 1 | conformee |
|  | Air médical | 1 | 1 | conformee |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conformee |

**Annexe 3b**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06b** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pré-requis vérifier** | **commentaire**  **(conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conforme |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 | 6 KN/M2 | conforme |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple | conforme |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | non | non conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux |  |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | 4 | 4 | conforme |
|  | Alimentation spécifique | Armoire générale radiologie | en court d'installation |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |

**Annexe 3c**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06c** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pré-requis vérifier** | **commentaire**  **(conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conforme |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 |  |  |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple |  |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | non | non conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux | conforme |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | 4 | 3 | non conforme |
|  | Alimentation spécifique | Armoire générale radiologie | Armoire générale radiologie |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |

**Annexe 3d**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06d** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis verfier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conforme |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 | 6 KN/M2 | conforme |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple | conforme |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | 1 | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux | conforme |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | 4 | 4 | conforme |
|  | Alimentation spécifique | Armoire générale radiologie | en court d'installation |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |

**Annexe 3e**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06e** |
| **0Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conforme |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 | 6 KN/M2 | conforme |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple |  |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | non | non conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux | conforme |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | 4 | 6 | conforme |
|  | Alimentation spécifique | Armoire générale radiologie | en court d'installation |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |

**Annexe 3f**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de radiologie conventionnelle** | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA06f** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | dimensions : accès malades couchés 160 x 200 cm, 90 x 200 cm ou 70 x 200 cm pour déshabilloirs | conforme |
|  | Spécificités | Portes à âmes pleines plombées | Portes à âmes pleines plombées | conforme |
|  | Autre |  |  |  |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
|  | Autre |  |  |  |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non | non | conforme |
|  | Occultation |  |  |  |
|  | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | Cloisons pleines protection rayons X | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | 6 KN/M2 | 6 KN/M2 | conforme |
|  | Autre | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | Renforcement plancher haut pour suspension plafonnière | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple | conforme |
|  | Autre | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | il y en a | non conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
|  | Autre |  |  |  |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | non | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux | 500 lux | conforme |
|  | Type d'éclairage | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | 4 | 4 | conforme |
|  | PC ASI biomédicales |  | 2 |  |
|  | Alimentation spécifique | Armoire générale radiologie | en court d'installation |  |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 1 | non | non conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |