**Annexe 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de Surveillance Post Interventionnelle** |  |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : | Salle de réveil sous-divisée en postes |  |  | **BOP10** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **pre-requis technique verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Bloc opératoire |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | Dimensions : 160 x 200 cm à ouverture automatique | Dimensions : 160 x 200 cm à ouverture automatique | conforme |
|  | Spécificités | Porte à âme pleine avec occulus | Porte à âme pleine avec occulus | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,70m | 2,70m | conforme |
|  | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  |  |  |  |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | Cf. exigences générales | Cf. exigences générales | conforme |
| **Revêtements** |  |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | Souple | Souple | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|  | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|  | Étanche | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
|  | Lessivable | Oui | Oui | conforme |
|  | Étanche | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | 500 lux sur gradateur | 500 lux sur gradateur | conforme |
|  | Niveau d'éclairement ponctuel | 500 lux pour éclairage de soins par poste | 500 lux pour éclairage de soins par poste | non conforme |
|  | Type d'éclairage | Conforme à la classe ISO, éclairage général indirect - Eclairage de soins par lampe halogène articulée | Conforme à la classe ISO, éclairage général indirect - Eclairage de soins par lampe halogène articulée | conforme |
|  | PC normales | 3 sur colonne par lit + 5 réparties dans la pièce | 3 sur colonne par lit + 5 réparties dans la pièce | conforme |
|  | PC ASI biomédicales | 6 sur colonne par lit | 6 sur colonne par lit | conforme |
|  | Autre | 1 colonne pour 2 lit | 1 colonne pour 2 lit | conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 3 sur colonne par lit | 3 sur colonne par lit | conforme |
|  | Autre | 1 interphone - Distribution de l'heure - Précablage + haut parleur pour sonorisation douce | 1 interphone - Distribution de l'heure - Précablage + haut parleur pour sonorisation douce | conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Lave mains | 2 | 2 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 2 sur colonne par poste | 2 sur colonne par poste | conforme |
|  | Vide | 2 sur colonne par poste | 2 sur colonne par poste | conforme |
|  | Air médical | 1 sur colonne par poste | 1 sur colonne par poste | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | Oui | conforme |